CABINA DI TRASFORMAZIONE IN ELEVAZIONE, TIPO A “AIRY” PER COLLEGAMENNTO IN LINEA AEREA, CONFORME AL CAPITOLATO DI OMOLOGAZIONE ENEL DG 2011.

 1.1 - Caratteristiche costruttive
        
Il   manufatto   sarà  costituito   da   una struttura monolitica auto-portante completamente  realizzata  e rifinita nello Stabilimento di produzione.

        
Il  manufatto dovrà presentare una notevole rigidità strutturale  ed una grande resistenza agli  agenti  esterni  atmosferici che lo rendono adatto all'uso anche in ambienti  marini o con atmosfera inquinata ed aggressiva.

        
L'armatura   interna  del  prefabbricato  totalmente collegata elettricamente, dovrà creare  una  vera gabbia  di Faraday tale da proteggere tutto il  sistema  da sovratensioni  atmosferiche  limitando  inoltre,  a  valori  trascurabili,  gli  effetti delle tensioni di  passo  e  di  contatto.

                L'armatura metallica sarà costituita da acciaio e rete elettrosaldata tipo Feb 44k c. (kg/cmq. > 2600).

                Le   caratteristiche   di   resistenza   del  manufatto ne dovranno rendere idonea la posa anche in zone  sismiche di 1^Categoria (S = 12) fino  ad una altitudine di 1.500  m. s.l.m.  secondo  le prescrizioni previste dal  D.M.  LL.PP.  16/01/1996.

                Le   pareti  esterne  prive   di   qualsiasi giunzione,  dovranno essere  trattate  con  un  rivestimento   murale plastico  idrorepellente  costituito da  resine  sintetiche  pregiate,  polvere di quarzo, ossidi coloranti ed  additivi  che  garantiscono  il perfetto  ancoraggio  sul  manufatto,  inalterabilità  del  colore  e  stabilità  agli  sbalzi  di  temperatura.

                L'elemento  di copertura sarà provvisto  di  un  manto   impermeabilizzante   costituito   da   una   guaina  bituminosa  elastomerica, applicata a caldo,  con  spessore minimo  di  3  mm.  ricoperta da  scaglie  di  ardesia  con funzione protettiva e riflettente dei raggi solari.

                La   struttura,  secondo   quanto   disposto  dall'Art.  9 della Legge 05.11.1971 e dal punto  1.4.1  del  D.M.  LL.PP. 03.12.1987 , sarà  realizzata in SERIE DICHIARATA  e copia dell'avvenuto deposito della documentazione  presso  il Ministero dei Lavori Pubblici  sarà fornito a richiesta.

                                                               ./.

  1.2 - Conformità a Leggi ,  D.M. , Norme CEI, disposizioni ENEL
        
Il   manufatto  sarà  conforme  alle   seguenti Leggi e disposizioni:

 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086

 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64

 - D.M. 03.12.1987 (Norme per costruzioni prefabbricate)

 - Decreto Antinfortunistico  D.P.R. 547/55

 - D.M. LL.PP. 09 Gennaio 1996 
 - D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (Norme Zona Sismica)

 - D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (Norme carichi e sovraccarichi)
 - Tabelle omologazione ENEL 

 - Specifica ENEL DK 5600 

 1.3 - Documentazione di progetto del manufatto
 
        Per l'installazione e la posa in opera della  struttura,   a  richiesta , saranno forniti  i  calcoli  di  progetto del prefabbricato. 

        
I     calcoli     eventualmente      forniti  dovranno corrispondere  a quelli depositati presso il MINISTERO  DEI  LAVORI PUBBLICI per la produzione in SERIE DICHIARATA, con validità triennale.  

                Ogni   prefabbricato sarà   accompagnato   da  Certificato  di Origine con il riferimento agli estremi  di  deposito MIN. LL.PP. di cui sopra.

 
        Il   manufatto  sarà  dotato   di   una   targa  di identificazione con schema di sollevamento. 

 1.4 - Dimensioni del manufatto.                 

    - cm. 250 L x 236 P x 800 H (Interne)  

    - cm. 264 L x 250 P x 810 H (Esterne)

Accessori previsti : 

a - n. 01 porta a  due ante  in  vetroresina   di 120x215 unificata ENEL (Tab. DS 919)

     munita  di serratura a spillo cifratura ENEL  (Tab.  DS  988);

b - n. 01 griglia di aerazione in vetroresina di cm. 120x50 unificata Enel (Tab. DS 

     927)  complete di  rete antinsetto;

c - n. 03 dischi isolatori passamuro in vetro pirex; 

d - n. 03 ganci d’ammarro MT;

e - n. 08 ganci d’ammarro BT;

f - Tinteggiatura interna con pitture a base di resine  sintetiche  di  colore bianco, ed      

     esterna con  rivestimento  murale idrorepellente al quarzo;

PAGE  

