[image: image1.jpg]


[image: image6.wmf] 

TMT S.r.l. 






[image: image7.png]Q,Qs-“:\\)'ﬂ' ORE OMo; 064 7o





 Capitale Sociale int. vers. Euro 52.000,00

 Sede Amm.va – Comm.le e Stabilimento

 Via Forlivese n. 40 – 50060 SAN GODENZO (FI)

 Tel. 055-8379012 -  Fax: 055-8379025

 Part. IVA e Cod. Fisc. 03384070177

 Sede legale Via C. Zima, 5 – Brescia

 Registro imprese Brescia REA 369313 

  http://www.tmtcabine.it/  mailto:tmt@centroin.it
OGGETTO: 
 CABINA OMOLOGATA ENEL “DG 2061” Edizione 7°
 - DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA :   
 1  -  MANUFATTO IN C.A.V. CON TIPOLOGIA STRUTTURALE 

        “MONOBLOCCO”
 1.1 - Caratteristiche costruttive
        
Il   manufatto   sarà  costituito   da   una struttura monolitica autoportante completamente  realizzata  e rifinita nello Stabilimento di produzione.

        
Il  manufatto presenta una notevole rigidità strutturale  ed una grande resistenza agli  agenti  esterni  atmosferici che lo rendono adatto all'uso anche in ambienti  marini o con atmosfera inquinata ed aggressiva.

                  Le   pareti  esterne  prive   di   qualsiasi giunzione,   sono  trattate  con  un  rivestimento   murale plastico  idrorepellente  costituito da  resine  sintetiche  pregiate,  polvere di quarzo, ossidi coloranti ed  additivi  che  garantiscono  il perfetto  ancoraggio  sul  manufatto,  inalterabilità  del  colore  e  stabilità  agli  sbalzi  di  temperatura.

                  L'elemento  di copertura è provvisto  di  un  manto   impermeabilizzante   costituito   da   una   guaina  bituminosa  elastomerica, applicata a caldo,  con  spessore   di  4  mm.  ricoperta da  scaglie  di  ardesia  con funzione protettiva e riflettente dei raggi solari.

[image: image2.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                           PAG. 02                                                  28/01/20131 

                  L'armatura   interna  del  prefabbricato  totalmente collegata elettricamente, crea  una  vera gabbia  di Faraday tale da proteggere tutto il  sistema  da sovratensioni  atmosferiche  limitando  inoltre,  a  valori  trascurabili,  gli  effetti delle tensioni di  passo  e  di  contatto.

                L' armatura metallica è costituita da barre di acciaio B450C e rete elettrosaldata B450A, rispondenti ai requisiti del D.M. 14/1/2008 tab. 11.3.Ia e tab. 11.3.Ib).

                Le   caratteristiche   di   resistenza   del  manufatto ne rendono idonea la posa  su tutto il territorio nazionale,  fino  ad una altitudine di 1.000  m. s.l.m.  

 1.2 - Conformità a Leggi ,  D.M. , Norme CEI, disposizioni ENEL
        
Il   manufatto è conforme  alle   seguenti Leggi e disposizioni:

 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086

 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64

 - D.M. 03.12.1987 (costruzioni prefabbricate)

 - Testo unico sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modifiche
 - Decreto 14.01.2008 (NUOVE NTC);

 - Norma CEI 17-103 /CEI EN 62271-202) 

 - Specifica tecnica di costruzione Enel DG 2092.

 - Tabella di Omologazione ENEL DG 2061 
 1.3 - Documentazione di progetto del manufatto
 
        Per l'installazione e la posa in opera della  struttura,   a  richiesta , saranno forniti  i  calcoli  di  progetto del prefabbricato. 

                Ogni   prefabbricato sarà   accompagnato   da  Certificato  di Origine con il riferimento agli estremi  di attestato Ministeriale.

 
        Il   manufatto  è  dotato   di   una   targa  di identificazione con schema di sollevamento. 

                                                                                                  ./.

[image: image3.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                          PAG. 03                                            28/01/20131        

Il manufatto sarà costituito da n. 1 box mod. TMT BDM2 “572“ realizzato in due vani aventi le

seguenti dimensioni utili interne:

- LOCALE MT-BT     (PxLxH) cm 230 x 413 x 250

- LOCALE TRAFO    (PxLxH) cm 230 x 140 x 250

DIMENSIONI TOTALI ESTERNE (PxLxH) cm 248x 572 x 264

SPESSORE PARETI CM. 9

Accessori del manufatto:

- n. 2 porta a due ante in vetroresina di cm. 120x215 unificate ENEL (Tab. DS

   919) munite di serratura a spillo cifratura ENEL (Tab. DS 988);

- n. 2 griglie di aerazione in vetroresina di cm. 120x50 unificate Enel (Tab. DS 927)

  complete di rete antinsetto;

- Impianto elettrico di illuminazione conforme alle prescrizioni Enel DG 10061 e composto 
dai seguenti elementi :

  * n. 3 plafoniere con lampada CFL da 30W/220 V (IP 54);

  * combinato interruttore e fusibile (2 A);

  * QBT AUX DY 3016;

- Rete di messa a terra interna conforme alle caratteristiche e prescrizioni ENEL

  Capitolato DG 2061;

- Serie di inserti filettati nelle pareti interne come da Capitolato Enel connessi

  elettricamente all’armatura del manufatto;

- Aperture sul pavimento per il passaggio cavi complete degli elementi di  copertura in 

  fibrocemento compresso;

- Copertura della botola passo uomo (per accesso alla vasca) removibile, in vetroresina, con 

   capacità portante di 1500 dan, rivestita da laminato antisdrucciolo;

   Sul bordo dell’apertura è inserito un punto accessibile sull’armatura della soletta del pavimento 

   per la verifica della continuità elettrica con la rete di terra;

                                                                                                                ./.

[image: image4.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                                   PAG. 04                                            28/01/20131        

- n. 2 Aspiratori eolici in acciaio inox, del tipo con cuscinetto a bagno d’olio, muniti di rete 

   antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di sistema di bloccaggio antifurto;

- Passante cavi temporanei del diametro interno di cm. 8;

- Setto divisorio in acciaio avente funzione di supporto ai QBT Enel;

- n. 8 Kit preassemblati di pressacavo (n. 2 MT , n. 4 BT, n. 1 Rack, n. 1 a parete per cavi 

   antenna) idonei a garantire i  requisiti di tenuta stagna anche in assenza di cavi;
     - BASAMENTO PREFABBRICATO  "A VASCA"   completo di fori a frattura prestabilita con 

        flange in polietilene ad alta densità  posizionate sulle pareti laterali della vasca. 

        Tali flange consentono il collegamento  delle tubazioni d’entrata nella vasca fino ad un diametro 

        max di 200mm.

        La flangia a  frattura garantisce una tenuta stagna  fino ad 1 bar, sia dall’esterno che 

        dall’interno per l’eventuale fuoriuscita del liquido del trasformatore.

        Le pareti parallele della flangia permettono l’eventuale installazione di passanti  stagni a 

        compressione mantenendo una tenuta perfetta, in ottemperanza a quanto richiesto dalla specifica 

        Enel DG 2092.

        Inoltre la vasca è provvista di collettore in acciaio inox per il collegamento interno-

        esterno della rete di messa a terra.

        Altezza utile interna cm. 50
    -  RETE  DI  MESSA A TERRA ESTERNA costituita da n. 4 dispersori in  

        acciaio di cm. 150 collegati tra loro e verso la cabina con corda di rame nudo della 

        sezione di 35 mmq.

        Il collegamento interno-esterno della rete di terra è realizzato con connettore in 

        acciaio inox annegato nel calcestruzzo e collegato all’armatura.         

                                                      ./.
[image: image5.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                              PAG. 05                                            28/01/20131        

    DOCUMENTI COMPRESI CON LA FORNITURA DELLA CABINA :

1) n. 2 copie  del  progetto del box; 

2) Disegni architettonici del box; 

3) Certificato di Origine del box;

4) Certificato  delle  prove  eseguite  sui  materiali  di  costruzione del box 

     (compressione del calcestruzzo, trazione e torsione del ferro di armatura);  

                                                                                  TMT SRL                         







PAGE  

