[image: image1.jpg]


[image: image5.wmf] 

TMT S.r.l. 






[image: image6.png]Q,Qs-“:\\)'ﬂ' ORE OMo; 064 7o





 Capitale Sociale int. vers. Euro 52.000,00

 Sede Amm.va – Comm.le e Stabilimento

 Via Forlivese n. 40 – 50060 SAN GODENZO (FI)

 Tel. 055-8379012 -  Fax: 055-8379025

 Part. IVA e Cod. Fisc. 03384070177

 Sede legale Via C. Zima, 5 – Brescia

 Registro imprese Brescia REA 369313 

  http://www.tmtcabine.it/  mailto:tmt@centroin.it
 - DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA :   
 1  -  MANUFATTO IN C.A.V. CON TIPOLOGIA STRUTTURALE 

        “MONOBLOCCO”
 1.1 - Caratteristiche costruttive
        
Il   manufatto   sarà  costituito   da   una struttura monolitica autoportante completamente  realizzata  e rifinita nello Stabilimento di produzione.

        
Il  manufatto presenta una notevole rigidità strutturale  ed una grande resistenza agli  agenti  esterni  atmosferici che lo rendono adatto all'uso anche in ambienti  marini o con atmosfera inquinata ed aggressiva.

                  Le   pareti  esterne  prive   di   qualsiasi giunzione,   sono  trattate  con  un  rivestimento   murale plastico  idrorepellente  costituito da  resine  sintetiche  pregiate,  polvere di quarzo, ossidi coloranti ed  additivi  che  garantiscono  il perfetto  ancoraggio  sul  manufatto,  inalterabilità  del  colore  e  stabilità  agli  sbalzi  di  temperatura.

                  L'elemento  di copertura è provvisto  di  un  manto   impermeabilizzante   costituito   da   una   guaina  bituminosa  elastomerica, applicata a caldo,  con  spessore   di  4  mm.  ricoperta da  scaglie  di  ardesia  con funzione protettiva e riflettente dei raggi solari.

                  L'armatura   interna  del  prefabbricato  totalmente collegata elettricamente, crea  una  vera gabbia  di Faraday tale da proteggere tutto il  sistema  da sovratensioni  atmosferiche  limitando  inoltre,  a  valori  trascurabili,  gli  effetti delle tensioni di  passo  e  di  contatto.

[image: image2.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE



    

                                                                   PAG. 02

                L' armatura metallica è costituita da barre di acciaio B450C e rete elettrosaldata B450A, rispondenti ai requisiti del D.M. 14/1/2008 tab. 11.3.Ia e tab. 11.3.Ib).

                Le   caratteristiche   di   resistenza   del  manufatto ne rendono idonea la posa  su tutto il territorio nazionale,  fino  ad una altitudine di 1.000  m. s.l.m.  

 1.2 - Conformità a Leggi ,  D.M. , Norme CEI, disposizioni ENEL
        
Il   manufatto è conforme  alle   seguenti Leggi e disposizioni:

 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086

 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64

 - D.M. 03.12.1987 (costruzioni prefabbricate)

 - Testo unico sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modifiche
 - Decreto 14.01.2008 (NUOVE NTC);

 - Norma CEI 17-103 (CEI EN 62271-202) 

 - Specifica tecnica di costruzione Enel DG 2092.

 - Tabelle di Omologazione ENEL

 1.3 - Documentazione di progetto del manufatto
 
        Per l'installazione e la posa in opera della  struttura,   a  richiesta , saranno forniti  i  calcoli  di  progetto del prefabbricato. 

                Ogni   prefabbricato sarà   accompagnato   da  Certificato  di Origine con il riferimento agli estremi  di attestato Ministeriale.

 
        Il   manufatto  è  dotato   di   una   targa  di identificazione con schema di sollevamento. 

                                                                                                  ./.

[image: image3.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                                                PAG. 03                                                    

 1.4 - Dimensioni del manufatto.                 

Il manufatto sarà costituito da n. .. box mod. TMT BDM2 “…“  realizzati in …. vani aventi le seguenti dimensioni utili interne: 

- Locale …      cm. … L x 230 P x 250 H                

- Locale …      cm. … L x 230 P x 250 H                

- Locale …      cm. … L x 230 P x 250 H

- Dimensioni totali esterne  cm. … L  x 244 P x 264 H

  1.5 - Accessori del manufatto. 

                Il   manufatto  sarà  corredato  dei   seguenti  accessori:

    - n. .. porta a  due ante  in  vetroresina   di cm. 120x215 unificata ENEL (Tab. DS 

      919)  munita  di serratura a spillo (Tab.  DS  988);

    - n. .. porta ad un’ anta  in  vetroresina   di cm. 60x215 unificata ENEL (Tab. DS 

      919)  munita  di serratura a spillo (Tab.  DS  988);

    - n. … griglie di aerazione in vetroresina di cm. 120x50 unificate Enel (Tab. DS 927)  

      complete di  rete antinsetto;

    - n. … setto divisorio in c.a.v.;

    - n. 1 Copertura della botola passo uomo (per accesso alla vasca) removibile, in 

       vetroresina, con capacità portante di 1500 dan, rivestita da laminato antisdrucciolo; 

       Sul bordo dell’apertura è inserito un punto accessibile sull’armatura della soletta del 

       pavimento per la verifica della continuità elettrica con la rete di terra;  

    -  n. 1 Aspiratore eolico in acciaio inox, del tipo con cuscinetto a bagno d’olio, munito  

       di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di sistema di bloccaggio 

       antifurto;

    -  Tinteggiatura interna con pitture a base di resine  sintetiche  di  colore bianco, ed  

       esterna con  rivestimento murale idrorepellente al quarzo (RAL da definire);

                                                                                         :/.

[image: image4.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                                                    PAG. 04                                                    

     - BASAMENTO PREFABBRICATO  "A VASCA"   completo di fori a frattura prestabilita con 

        flange in polietilene ad alta densità  posizionate sulle pareti laterali della vasca. 

        Tali flange consentono il collegamento  delle tubazioni d’entrata nella vasca fino ad un diametro 

        max di 200mm.

        La flangia a  frattura garantisce una tenuta stagna  fino ad 1 bar, sia dall’esterno che 

        dall’interno per l’eventuale fuoriuscita del liquido del trasformatore.

        Le pareti parallele della flangia permettono l’eventuale installazione di passanti  stagni a 

        compressione mantenendo una tenuta perfetta, in ottemperanza a quanto richiesto dalla specifica 

        Enel DG 2092.

        Inoltre la vasca è provvista di collettore in acciaio inox per il collegamento interno-

        esterno della rete di messa a terra.

         Altezza utile interna cm. 50
    DOCUMENTI COMPRESI CON LA FORNITURA DELLA CABINA :

1) n. 2 copie  del  progetto del box; 

2) Disegni architettonici del box; 

3) Certificato di Origine del box;

4) Certificato  delle  prove  eseguite  sui  materiali  di  costruzione del box 

     (compressione del calcestruzzo, trazione e torsione del ferro di armatura);  

                                                                                                        TMT SRL         






PAGE  

