[image: image4.wmf] 

[image: image5.png]


[image: image6.png]Q,Qs-“:\\)'ﬂ' ORE OMo; 064 7o




TMT S.r.l. 









 Capitale Sociale int. vers. Euro 52.000,00

 Sede Amm.va – Comm.le e Stabilimento

 Via Forlivese n. 40 – 50060 SAN GODENZO (FI)

 Tel. 055-8379012 -  Fax: 055-8379025

 Part. IVA e Cod. Fisc. 03384070177

 Sede legale Via C. Zima, 5 – Brescia 

 Registro Imprese Brescia REA 369313

 http://www.tmtcabine.it/  mailto:tmt@centroin.it
13.10.2010

CABINA OMOLOGATA ENEL “DG 2061” Edizione 6°.
 - DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA FORNITURA :   
 1  -  MANUFATTO IN C.A.V. CON TIPOLOGIA STRUTTURALE 

        “MONOBLOCCO”
 1.1 - Caratteristiche costruttive
        
Il   manufatto   sarà  costituito   da   una struttura monolitica autoportante completamente  realizzata  e rifinita nello Stabilimento di produzione.

        
Il  manufatto presenta una notevole rigidità strutturale  ed una grande resistenza agli  agenti  esterni  atmosferici che lo rendono adatto all'uso anche in ambienti  marini o con atmosfera inquinata ed aggressiva.

                  Le   pareti  esterne  prive   di   qualsiasi giunzione,   sono  trattate  con  un  rivestimento   murale plastico  idrorepellente  costituito da  resine  sintetiche  pregiate,  polvere di quarzo, ossidi coloranti ed  additivi  che  garantiscono  il perfetto  ancoraggio  sul  manufatto,  inalterabilità  del  colore  e  stabilità  agli  sbalzi  di  temperatura.

                  L'elemento  di copertura è provvisto  di  un  manto   impermeabilizzante   costituito   da   una   guaina  bituminosa  elastomerica, applicata a caldo,  con  spessore   di  4  mm.  ricoperta da  scaglie  di  ardesia  con funzione protettiva e riflettente dei raggi solari.

[image: image1.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE



                                                    pag. 02

                  L'armatura   interna  del  prefabbricato  totalmente collegata elettricamente, crea  una  vera gabbia  di Faraday tale da proteggere tutto il  sistema  da sovratensioni  atmosferiche  limitando  inoltre,  a  valori  trascurabili,  gli  effetti delle tensioni di  passo  e  di  contatto.

                L' armatura metallica è costituita da acciaio e rete elettrosaldata tipo Feb 44k  (kg/cmq. > 2600).

               Le   caratteristiche   di   resistenza   del  manufatto ne rendono idonea la posa  su tutto il territorio nazionale,  fino  ad una altitudine di 1.500  m. s.l.m.  

 1.2 - Conformità a Leggi ,  D.M. , Norme CEI, disposizioni ENEL
        
Il   manufatto è conforme  alle   seguenti Leggi e disposizioni:

 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086

 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64

 - D.M. 03.12.1987 (costruzioni prefabbricate)

 - Testo unico sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modifiche
 - Decreto 14.01.2008 (NUOVE NTC);

 - Norma CEI 61330 (prova di riscaldamento certificata dal CESI Milano) 

 - Tabelle di omologazione ENEL DG 2061

 1.3 - Documentazione di progetto del manufatto
 
        Per l'installazione e la posa in opera della  struttura,   a  richiesta , saranno forniti  i  calcoli  di  progetto del prefabbricato. 

                Ogni   prefabbricato sarà   accompagnato   da  Certificato  di Origine con il riferimento agli estremi  di  deposito Ministeriale di cui sopra.

 
        Il   manufatto  è  dotato   di   una   targa  di identificazione con schema di sollevamento. 

                                                                                                  ./.

[image: image2.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                                                 pag. 03                                            

 1.4 - Dimensioni del manufatto.                 

- Interne   cm. 386 L x 230 P x  230 H                

- Esterne  cm. 400 L  x 244 P x 250 H

  1.5 - Accessori del manufatto. 

                Il   manufatto  sarà  corredato  dei   seguenti  accessori:

 a - n. 01 porta a  due ante  in  vetroresina   di cm. 120x215 unificata ENEL (Tab. DS 
      919)  munita  di serratura a spillo cifratura ENEL  (Tab.  DS  988);

b  - n. 02 griglie di aerazione in vetroresina di cm. 120x50 unificate Enel (Tab. DS 927)  

      complete di  rete antinsetto;

c  - Impianto  elettrico  di  illuminazione  conforme alle  prescrizioni Enel DG 10061 

      e composto  dai   seguenti elementi :

      * plafoniera con lampada CFL da 30W/220 V (IP 54);

      * combinato interruttore e fusibile (2 A);

d - Rete di  messa a terra  interna conforme alle caratteristiche e prescrizioni ENEL  - 

      Capitolato DG 2061;                                                                                                  

e -  Aperture sul pavimento per il passaggio cavi complete degli elementi di copertura

      in fibrocemento compresso;

f -   Copertura della botola passo uomo (per accesso alla vasca) removibile, in 

       vetroresina, con capacità portante di 1500 dan, rivestita da laminato antisdrucciolo; 
       Sul bordo dell’apertura è inserito un punto accessibile sull’armatura della soletta del 
       pavimento per la verifica della continuità elettrica con la rete di terra;  
g -   N. 2 canali di gronda in vetroresina  per la  raccolta e l’allontanamento dell’acqua 
       piovana  sui lati lunghi;
h -  N. 1 Aspiratore eolico in acciaio inox, del tipo con cuscinetto a bagno d’olio, munito  

       di rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di sistema di bloccaggio 
       antifurto;
i -   Serie di inserti filettati nelle pareti interne come da Capitolato Enel connessi  

       elettricamente all’armatura del manufatto; 

l  -   Passante cavi temporanei del diametro interno di cm. 8;
m -  Tinteggiatura interna con pitture a base di resine  sintetiche  di  colore bianco, ed  

       esterna con  rivestimento murale idrorepellente al quarzo (RAL 1011);

                                                                                                                                         ./.

[image: image3.jpg]BINE

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE




                                                           pag. 04                                          

1.6 – Fondazione prefabbricata e rete di messa a terra esterna.
a  - BASAMENTO PREFABBRICATO  "A VASCA"  completo di fori a rottura  

      prestabilita verso l’esterno  per il passaggio dei  cavi con flangia che garantisce la 

      tenuta stagna sia dall’esterno che dall’interno per l’eventuale fuoriuscita dell’olio del 

      trasformatore., 
      Compresa la fornitura di   Kit preassemblati di pressacavo  (n. 2 MT 

      e n. 4 BT) idonei a garantire i requisiti di tenuta stagna anche in assenza di cavi;

b  -  RETE  DI  MESSA A TERRA ESTERNA costituita da n. 4 dispersori in  

        acciaio di cm. 150 collegati tra loro e verso la cabina con corda di rame nudo della 
        sezione di 35 mmq.

        Il collegamento interno-esterno della rete di terra è realizzato con connettore in 
        acciaio inox annegato nel calcestruzzo e collegato all’armatura.         

                                                                                                        TMT SRL         






PAGE  

