CABINA  PREFABBRICATA  “SOTTERRANEA”,  CONFORME  AL CAPITOLATO ENEL  DG 2031.
         Il manufatto prefabbricato in esame, previsto per la realizzazione di cabine elettriche secondarie sotterranee, sarà costituito da una costruzione scatolare centrale realizzata completamente in c.a. alla quale, mediante un opportuno sistema di giunzione, vengono collegati rigidamente due cavedi laterali.

         Tali cavedi consentono il corretto flusso e ricambio di aria all’interno della cabina.

         La struttura portante , capace di sostenere molteplici schemi di carico è realizzata completamente con calcestruzzo ottenuto con cementi di alte caratteristiche e con inerti di pezzatura idonea e di buona resistenza meccanica.

         Con la tipologia strutturale “scatolare” e con i materiali utilizzati, il manufatto può essere interrato in diversi luoghi a seconda delle esigenze di installazione e delle condizioni logistiche sino a prevedere anche l’installazione al di sotto del piano stradale in strade di 1° categoria.
         Le dimensioni planimetriche esterne della costruzione comprensiva dei cavedi saranno:

         cm. L 510 x P x 238 x H 265 (compreso  pavimentazione) 
 Le principali normative e disposizioni considerate :

         Nella determinazione dei carichi di progetto e delle verifiche statiche effettuate si dovranno considerare le seguenti Leggi e disposizioni Ministeriali:
· Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

· D.M. 09 Gennaio 1996
· Circolare Min. LL.PP. n. 20244 del 30 Giugno 1980

· Circolare Cons. Sup. LL.PP. n. 6090

· Legge 2 Febbraio 1974 n. 64

· D.M. 16 Gennaio 1996

· D.M. 3 Dicembre 1987 (Norme per la progettazione costruzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate)

· Circolare Min. LL.PP. 16 Marzo 1989 n. 31104

· D.M. 16 Gennaio 1996 (Norme carichi e sovraccarichi)
· D.M. 2 Agosto 1980 (Norme per la progettazione esecuzione e collaudo dei ponti stradali).

                                                                           ./. 
 Cavedi laterali di aerazioni:

         L’aerazione della cabina si ottiene con i cavedi laterali che dovranno essere assemblati al monoblocco nella fase di montaggio e successivo interramento della cabina.
         I cavedi saranno aperti sul fondo per garantire lo smaltimento dell’acqua piovana sino al drenaggio appositamente predisposto sotto la cabina.

         I cavedi, al livello superiore “stradale” saranno provvisti di griglia in ghisa inserita in apposito telaio metallico realizzato con profili “L 80*80*8 mm” fissato al cavedio sottostante.

         Le griglie del tipo carrabile sopporteranno i carichi previsti nelle strade di 1° categoria.
Finiture:
         Tutta la costruzione dei singoli elementi costituenti la cabina, sarà realizzata a perfetta regola d’arte, prestando particolare attenzione alle parti che costituiscono il sistema di assemblaggio.
         Internamente la cabina  sarà tinteggiata con pittura a base di resine sintetiche di colore bianco previo trattamento impermeabilizzante costituito da “rasante” in malta adesiva a base cementizia con caratteristiche impermeabilizzanti e turapori.

         Le pareti in c.a. della cabina al loro esterno saranno trattate con una protezione superficiale esterna costituita da trattamento “rasante” di malta adesiva a base cementizia, legata con resine sintetiche, da effettuarsi in strato sottile con trattamento turapori del calcestruzzo; il trattamento sarà realizzato anche nella parte inferiore della soletta di fondo;

         Successivamente  sarà messa in opera sulle superfici esterne, compresa la soletta di copertura, una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” a base di gomma termoplastica stirolobutadiene radiale ad elevatissima resistenza meccanica.
          Durante il montaggio della cabina sarà messa in opera una membrana bugnata in poliolefina estrusa ad alta densità con spessore di 600 micron e con rilievi conici (resistenza alla pressione di circa 9000 kG/mq.) al fine di ottenere un opportuno sistema drenante e protettivo della membrana impermeabilizzante.

                                                                    ./.
Accessori:
· chiusino “passo uomo”  in ghisa;

· scala in acciaio;

-     Carpenteria metallica per supporto quadro MT in SF6  (se necessario).
LA CABINA IN OGGETTO DOVRA’ ESSERE CONFORME IN TUTTO E PER TUTTO AL CAPITOLATO ENEL DG 2031.

                                                                                       TMT SRL


