     CABINA   DI  TRASFORMAZIONE   DI  SUPERFICIE,   TIPO          

     MINIBOX  PER COLLEGAMENTO IN CAVO E ARRIVO  DAL         
     BASSO, CONFORME AL CAPITOLATO DI OMOLOGAZIONE 
     ENEL  DG 2081.

 1.1 - Caratteristiche costruttive
        
Il   manufatto   sarà  costituito   da   una struttura monolitica auto-portante completamente  realizzata  e rifinita nello Stabilimento di produzione.

        
Il  manufatto dovrà presentare una notevole rigidità strutturale  ed una grande resistenza agli  agenti  esterni  atmosferici che lo rendono adatto all'uso anche in ambienti  marini o con atmosfera inquinata ed aggressiva.

        
L'armatura   interna  del  prefabbricato  totalmente collegata elettricamente, dovrà creare  una  vera gabbia  di Faraday tale da proteggere tutto il  sistema  da sovratensioni  atmosferiche  limitando  inoltre,  a  valori  trascurabili,  gli  effetti delle tensioni di  passo  e  di  contatto.

                L'armatura metallica sarà costituita da acciaio e rete elettrosaldata tipo Feb 44k c. (kg/cmq. > 2600).

                Le   caratteristiche   di   resistenza   del  manufatto ne dovranno rendere idonea la posa anche in zone  sismiche di 1^Categoria (S = 12) fino  ad una altitudine di 1.500  m. s.l.m.  secondo  le prescrizioni previste dal  D.M.  LL.PP.  16/01/1996.

                Le   pareti  esterne  prive   di   qualsiasi giunzione,  dovranno essere  trattate  con  un  rivestimento   murale plastico  idrorepellente  costituito da  resine  sintetiche  pregiate,  polvere di quarzo, ossidi coloranti ed  additivi  che  garantiscono  il perfetto  ancoraggio  sul  manufatto,  inalterabilità  del  colore  e  stabilità  agli  sbalzi  di  temperatura.

                L'elemento  di copertura sarà provvisto  di  un  manto   impermeabilizzante   costituito   da   una   guaina  bituminosa  elastomerica, applicata a caldo,  con  spessore minimo  di  3  mm.  ricoperta da  scaglie  di  ardesia  con funzione protettiva e riflettente dei raggi solari.

                La   struttura,  secondo   quanto   disposto  dall'Art.  9 della Legge 05.11.1971 e dal punto  1.4.1  del  D.M.  LL.PP. 03.12.1987 , sarà  realizzata in SERIE DICHIARATA  e copia dell'avvenuto deposito della documentazione  presso  il Ministero dei Lavori Pubblici  sarà fornito a richiesta.

                                                               ./.

  1.2 - Conformità a Leggi ,  D.M. , Norme CEI, disposizioni ENEL
        
Il   manufatto  sarà  conforme  alle   seguenti Leggi e disposizioni:

 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086

 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64

 - D.M. 03.12.1987 (Norme per costruzioni prefabbricate)

 - Decreto Antinfortunistico  D.P.R. 547/55

 - D.M. LL.PP. 09 Gennaio 1996 
 - D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (Norme Zona Sismica)

 - D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (Norme carichi e sovraccarichi)
 - Tabelle omologazione ENEL 

 - Specifica ENEL DK 5600 

 1.3 - Documentazione di progetto del manufatto
 
        Per l'installazione e la posa in opera della  struttura,   a  richiesta , saranno forniti  i  calcoli  di  progetto del prefabbricato. 

        
I     calcoli     eventualmente      forniti  dovranno corrispondere  a quelli depositati presso il MINISTERO  DEI  LAVORI PUBBLICI per la produzione in SERIE DICHIARATA, con validità triennale.  

                Ogni   prefabbricato sarà   accompagnato   da  Certificato  di Origine con il riferimento agli estremi  di  deposito MIN. LL.PP. di cui sopra.

 
        Il   manufatto  sarà  dotato   di   una   targa  di identificazione con schema di sollevamento. 

 1.4 - Dimensioni del manufatto.                 

 - cm. 190 L x 224 P x 195 h  (DIMENSIONI UTILI INTERNE)

 - cm. 210 L x 244 P x 205 h  (DIMENSIONI TOTALI ESTERNE)

 1.5 – Accessori previsti.                 

*) Complesso di infissi metallici  e  divisori  interni  per  i  tre   vani     
    conformi  alle prescrizioni ENEL DG 10081;

*) Impianto luce interno costituito dai  seguenti elementi :

    - interruttore magnetotermico differenziale quadripolare,  con  tre  poli       protetti, corrente nominale 16 A, corrente di intervento differenziale   In=0,03 A, potere d'interruzione niminale >= 16 kA;

          - presa tripolare + terra , tipo CEE  17 (Norme   CEI   23-12)  16 A, 
 380  V  interbloccata   con   l'interruttore   di  manovra 16 A - 380 V.

          - circuito bipolare (fase-neutro), derivato  a     valle    dell'interruttore,     
             per  l'alimentazione  di una  plafoniera  stagna  da   60  W  comandata   
 da  un  interruttore  bipolare 16 A - 230 V;

          - n.  1 impianto di messa  a  terra  interno  conforme  a  quanto  indicato  
 al   punto 7 delle prescrizioni Enel DG 10081.

*) Fornitura e posa in opera di maglia di  terra esterna tipo  

    “SEMPLICE" ,  realizzata con n. 4 dispersori  a T zincati  di 
    lunghezza 150 cm. collegati  tra loro  mediante corda di rame  nuda  
    sez.  35  mmq. 


